장 비 명	ITW GSE 2400 Power Coil 90kVA AC
제 작 사	ITW GSE / 덴마크
선택옵션	용량 : 90kVA, 출력 : AC
특 징	AC 출력 장비 (전동 케이블 릴 일체형)
제품 사진 (기본 브릿지 마운트 사진) (이동식 트레일러 및 스탠드 타입 사진) Made in Denmark AC 출력 전원공급 장비

ITW GSE 2400 파워코일 90kVA AC (전동 케이블 릴 일체형)

제품 규격서

1. 용도

외부에서 항공기로 전원을 공급해주는 항공기용 90kVA AC 전원 공급 장비여야 합니다.

전동 케이블 릴 일체형 타입입니다.

2. 일반사항

1) 제작사는 군용 및 민항 (Military and Commercial) 항공기용 지상지원장비 제작사로 ISO상에

명시된 제작사여야 합니다.

2) 납품 및 작동 교육은 제작사 엔지니어 또는 제작사에서 교육을 이수한 국내 엔지니어가

실시해야 합니다.

3) 국내에 서비스 센터가 있어서 납품 후에도 기술 지원 및 수리 서비스가 가능해야 합니다.

3. 기술 규격서

No.

세부 항목

사    양

1

AC 용량

·90KVA 이상

2

AC 출력 전압

·일반 기준 115/200VAC

(80~135VAC 범위내에서 원하는 전압 선택 세팅 가능으로

특수 목적 항공기등 해당 기종이 원하는 전압 값 세팅 가능)

3

AC 주파수

·400HZ

4

Power Factor

(역률)

·Power Factor 1

5

펄스

·12 펄스

6

AC 케이블 길이

·스텐다드 24m

7

Auto Calibration

(자가 검교정)

·각 3개상의 출력 전압 값을 검교정 할 수 있어야 함.

·출력 전압 보상 (LDC)기능이 아닌 각 3개 상의 값의 편차

를 교정하는 기능이여야 함.

	☞
R, S, T각 3상의 값이 115V가 아닌 경우		각 상 값 115V로 교정

8

AC 출력 전압 보정(LDC)

·출력 전압 보상 기능으로 케이블 끝단에서 떨어지는 전압

값을 보상 하는 기능입니다.

9

무게

·약 700KG (±10% / 스텐다드 브릿지 마운트)

10

입력전압

·3상 400VAC ±15%, 50~60Hz

11

입력플러그

·수요처 시설에 맞는 플러그로 장착

12

트레일러

·견인고리가 장착된 이동식 트레일러형

13

EF-Bypass

·EF-Bypass 기능을 장비에서 선택 할 수 있어 민간 및 군용

기등 항공기의 지원이 가능해야 합니다.

14

자가 진단

·에러 코드로 사용자에게 고장내용과 조치사항을 알려 줄

수 있어야 합니다.

·에러코드이외 에러 발생 시 장비가 항공기로 생성한 전압

값, 전류 값 등의 장비 상태 정보를 볼 수 있어 항공기와

지상 전원공급기간의 문제 상태도 확인 가능해야 합니다.

에러 진단 모드 선택	에러 발생 시간 날짜	에러 내용 표시	에러 발생 시 전원공급기의 전압, AMP 및 전원공급기 상태 등이 저장 되어 확인 가능

15

전동 케이블

·전동 케이블 릴 일체형 이여야 합니다.

·1.1kW 기어 모터 장착

·VFD 방식 기어 모터

16

출력케이블

타입

·3x70 + 3x12mm²& 6x4x1mm²

·싱글 케이블 각 상이 독립적으로 발란스가 맞게 구성된 타입

·케이블이 풀리거나 감길 때 자동으로 자리를 잡는 전자식

자동 롤링 방식.

17

치수

·약 1,550 L x 900W x 870H ㎜ (±10% / 기본 브릿지 마운트)

치수

·약 1,550L x 900W x 1650H ㎜ (±10% / 스탠드 형태)

18

인증서

·CE 인증서

※ 선택 옵션 : 트레일러 타입 또는 스텐드

4. 납품 도서 공급범위

1) CE 인증서

2) 한글 및 영문 매뉴얼

3) 제작사 테스트 리포트

5. 납품 교육

1) 제작사 엔지니어 또는 제작사 교육을 이수한 국내 엔지니어에 의해 실시

2) 납품 장소 : 수요처 지정 장소

6. 공급 범위

1) 주장비

순번	품명	단위	대당수량	총 수량	비고
1	항공기용 지상지원장비 ITW GSE 2400 파워코일	SET	1	1
2	AC 출력 케이블 및 플러그	장착	1	1
3	입력 케이블 및 플러그	장착	1	1

7. 작동 점검

1) 부하 시험기(LOAD BANK)를 통해 항공기 연결 전 전원공급기 출력 값을 확인 한 후

항공기에 연결할 수 있게 합니다.

2) 작동 점검은 제작사 직원 및 제작사에서 교육을 이수한 직원에 의해 진행 되어야 합니다.